## Slide 1
10

## Slide 2: Основные цели при разработке новых проектов РУ
11
повышение единичной мощности реактора;
увеличения срока службы основного оборудования РУ;
повышение КИУМ;
дальнейшее совершенствование систем безопасности с целью ограничения доз облучения персонала и выхода радиоактивных веществ в окружающую среду в условиях НЭ, ПА, ЗПА;
уменьшение объема радиоактивных отходов;
исключение возможности внезапных больших разрывов трубопроводов первого контура за счет внедрения концепции ТПР;
максимальное удовлетворение требований потенциального заказчика по качеству, обоснованности проекта, потребительским свойствам РУ в составе энергоблока (к примеру, требование по маневренности, использование МОХ‐топлива и др.), надежности

## Slide 3: Проектные основы РУ ВВЭР
14
Свойства внутренней самозащищенности
срабатывание органов регулирования в режиме аварийной защиты на основе гравитационных сил;
самоограничение энерговыделения активной зоны за счет отрицательных коэффициентов реактивности по температуре топлива и теплоносителя, по мощности;
отсутствие врезок и отверстий ниже главных патрубков корпуса реактора и, соответственно, ниже верхней отметки активной зоны;
применение пассивных элементов, отсечных, ограничительных и сбросных устройств;
использование инерционного выбега специальных маховых масс ГЦНА для обеспечения необходимого спада расхода через активную зону при обесточивании.

## Slide 4: Проектные основы РУ ВВЭР
4
Свойства пассивной безопасности
увеличенный объем теплоносителя над активной зоной реактора в сравнении с ВВЭР‐1000 (тип В‐320);
больший объем теплоносителя в первом контуре по отношению к массе топлива и тепловой мощности активной зоны реактора (по сравнению с PWR);
больший объем компенсатора давления (по сравнению с PWR);
использование горизонтальных парогенераторов с большим объемом воды во втором контуре по сравнению с PWR и увеличенным объемом по сравнению с ВВЭР‐1000;
использование дополнительного объема воды в гидроемкостях системы охлаждения активной зоны второй ступени

## Slide 5: Проектные основы РУ ВВЭР
5
Обеспечение целостности барьеров безопасности
применение высокотехнологичных и качественных материалов для оборудования и трубопроводов РУ;
обеспечение качества проектирования;
применение современных методик расчетно‐ экспериментального обоснования обеспечения прочности и плотности оборудования и трубопроводов РУ;
обеспечение качества изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов;
расширенный эксплуатационный контроль основного металла и металла сварных соединений оборудования.

## Slide 6: Основные целевые показатели
6
Номинальная электрическая мощность АЭС должна быть 1000‐1300 МВт (брутто);
Проектный срок службы основного
оборудования станции без необходимости его замены – 60 лет;
Коэффициент технического использования, усредненный за весь срок службы АЭС – не менее 92%;
Продолжительность межремонтного цикла – до 8 лет;
Показатели надёжности:
‐ частота аварийных остановов не более 1‐го за год работы;
‐ средняя за проектный срок службы неготовность энергоблока менее 1,4 % (менее 5 суток за год);

## Slide 7: Основные целевые показатели
7
Максимальное выгорание топлива по ТВС – до 70 МВт∙сут/кг U;
Длительность межперегрузочного периода – до 24 месяцев;
Требования к маневренным характеристикам энергоблока в целом – в соответствии с EUR;
Достижение состояния безопасного останова для любых нарушений проектных условий нормальной эксплуатации для проектных и запроектных аварий (кроме тяжелых аварий) – в течение 24 часов;
Запас питательной воды на блоке должен быть достаточен для отвода остаточных тепловыделений в течение 24 часов;
Суммарная частота повреждения активной зоны менее 10‐6 на реактор в год.

## Slide 8: Основные целевые показатели
8
Условия достижения целевых показателей
Условия достижения целевых показателей РУ и АЭС без снижения уровня безопасности, достигнутого на современных
АЭС:
снижение избыточного консерватизма, закладываемого в
расчетное обоснование оборудования, систем и РУ в целом;
повышение параметров первого и второго контуров;
увеличение периода технического освидетельствования оборудования и его капитального ремонта с 4‐х лет до 8‐ми лет;

## Slide 9: Реакторная установка В-428
Барботер
Емкость САОЗ
Компенсатор давления
Парогенератор
ГЦНА
Реактор

## Slide 10: Основные усовершенствования оборудования РУ В-428 в сравнении с серийной РУ В-320
47
ЗАОЗАОЗАО «««АТОМАТОМАТОМСТРОСТРОСТРОЙЭКСПОЙЭКСПОЙЭКСПОРТРТРТ»»»
Увеличенное число приводов СУЗ
Усовершенствованные ТВС
РЕАКТОР
Для обечаек активной зоны применена сталь с повышенной радиационной стойкостью
Усовершенствованы внутрикорпусные устройства
Образцы-свидетели металла корпуса реактора размещены на стенке корпуса реактора
Ловушка расплава активной зоны
Увеличенная высота
10
корпуса реактора

## Slide 11: Реакторная установка В-428
Барботер
Емкость САОЗ
Компенсатор давления
Парогенератор
ГЦНА
Реактор

## Slide 12: Реакторное отделение
Реактор
Компенсатор давления
Парогенератор
ГЦНА
Полярный кран
ГЕ‐1 САОЗ
12

## Slide 13: Основные параметры РУ
22
* ‐ целевые показатели
Параметры | АЭС‐91 | АЭС‐2006 | АЭС‐92
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт | 3000 | 3200 | 3000
КИУМ | 0,78 | 0,92* | 0,78
Давление теплоносителя на выходе из реактора, МПа | 15,7 | 16,2 | 15,7
Температура теплоносителя на входе в реактор, оС | 291 | 298,6 | 290
Температура теплоносителя на выходе из реактора, оС | 321 | 329,7 | 319,6
Максимальный линейный тепловой поток, Вт/см | 448 | 420 | 448
Давление пара на выходе из коллектора пара ПГ (абсолютное), МПа | 6,27 | 7,0 | 6,27
Расчетное давление первого контура, МПа | 17,64 | 17,64 | 17,64
Расчетное давление второго контура, МПа | 7,84 | 8,1 | 7,84
Максимальная по ТВС глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС (в базовом стационарном топливном цикле), МВт сут/кгU | 44 | 59,7/ до 70* | 55
Средняя по ТВС глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС (в базовом стационарном топливном цикле), МВт сут/кгU | 43 | 55 | 49
Межперегрузочный период, мес | 12 | 12/(18‐24)* | 12
Время нахождения топлива в активной зоне, год | 4 | 4/5* | 4
Относительное положение нижних концов топлива и ПЭЛ на жестком упоре, мм, номинальное | 52,5 | 0 * | 52,5

## Slide 14
Реакторная установка В-428 тепловой мощностью 3012 МВт
КТИ не менее 0,87;
Обеспечение безопасности на уровне поколения 3;
Максимальное расчетное землетрясение по системе MSK-64 –
до 8 баллов (0,20g);
Срок службы основного оборудования РУ - 40 лет.
Референтным проектом для основного оборудования РУ В-428 является РУ В-392.
14

## Slide 15: Реактор ВВЭР-1000
В конструкции реактора для АЭС-91 (В-428), по сравнению с серийной РУ, учитываются улучшения, использованные для проекта РУ ВВЭР-1000:
уменьшение потока нейтронов на корпус реактора;
улучшение условий охлаждения активной зоны в аварийных ситуациях с потерей теплоносителя;
снижение дозовых нагрузок на персонал, обслуживающий ГЦНА и парогенераторы;
увеличенное количество органов СУЗ;
повышение достоверности контроля флюенса на корпус реактора.
15

## Slide 16: Основное оборудование РУ
Отличия корпуса В-428 от В-320:
Применение усовершенствованной стали.
Патрубок КИП с 16 точками замера.
Размещение образцов-свидетелей на стенке корпуса реактора.
Корпус удлинен на 300 мм.
Оптимизировано расположение сварных швов в районе активной зоны.
Корпус реактора
16

## Slide 17: Основное оборудование РУ
Крышка реактора
Отличия крышки В-428 от В-320:
Количество патрубок СУЗ-121шт.
Количество патрубков СВРД-18шт, расположенных на периферии.
17

## Slide 18: Основное оборудование РУ
Шахта внутрикорпусная
Отличия шахты внутрикорпусной В-428 от В-320:
Применение съемных компенсационных пластин для регулировки зазора в районе разделительного бурта.
Регулируемые по высоте опорные стаканы под ТВС.
Выступающие упоры в центральной части днища для прохода теплоносителя в активную зону в ситуации разрушения шахты по полному поперечному сечению.
18

## Slide 19: Основное оборудование РУ
Блок защитных труб
Отличия блока защитных труб В-428 от В-320:
Выполнена фиксация БЗТ относительно
выгородки при разрыве шахты внутрикорпусной полным сечением.
Применение для внутриреакторного контроля только СВРД одинаковой длины.
19

## Slide 20: Основное оборудование РУ
Выгородка
Отличия выгородки В-428 от В-320: 1.Установлены шесть упоров для удержания БЗТ от бокового смещения относительно выгородки и обеспечения возможности падения органов регулирования в случае обрыва шахты.
2.Оптимизированы сверления обечаек выгородки.
20

## Slide 21: Основное оборудование РУ
Головка
Дистанционирующая решетка
Тепловыделяющие элементы
Хвостовик
Тепловыделяющая сборка
ТВС-2М
Увеличение высоты топливного столба
3530  3680 мм за счет:
- укорочения головки ТВС;
-укорочения хвостовика ТВС.
Увеличение загрузки топлива в твэле ТВС за счет увеличения длины топливного столба и изменения размеров топливной таблетки
31
21

## Slide 22: Основное оборудование РУ
Привод СУЗ
Привод СУЗ ШЭМ-3:
1.Срок службы – 30 лет. 2.Пошаговая индикация положения. 3.Установлен один разъем на ДПШ.
22

## Slide 23: Основное оборудование РУ
Сборки внутриреакторных детекторов
Отличие внутриреакторного контроля В-428 от В-320:
Отказ от отдельного термоконтроля
Применение для контроля внутриреакторных параметров СВРД 3-х типов:
-КНИТ
-КНИТТ
-КНИТУ
Наличие термодатчиков с диапазоном измерения температуры до 1200оС
Наличие аварийного уровнемера
23

## Slide 24: Основное оборудование РУ
Параметр | Значение
Объём, м3 | 79
Объём воды, м3 | 55
Давление, МПа | 15,6
Температура, °C | 345,2
Модернизирована система регулирования давления в первом контуре путем ввода дополнительной линии впрыска для реализации автоматического алгоритма
«течь из 1 контура во второй».
Использование наплавок вместо рубашек в патрубках и отверстиях.
Компенсатор давления
24

## Slide 25: Основное оборудование РУ
Гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны
Отличие гидроемкости В-428 от В-320:
Большее количество точек контроля теплофизических параметров в гидроемкости
25

## Slide 26: Основное оборудование РУ
применение торсиона с пластинчатой муфтой вместо зубчатой муфты;
использование главного радиально-осевого подшипника с водяной смазкой;
в режиме стоянки теплоотвод от нижнего радиального подшипника осуществляется естественной циркуляцией;
сферическая форма сварно-штампованного корпуса;
двигатель имеет следующие преимущества:
  индивидуальная система смазки;
  пуск двигателя осуществляется в начале до 750 об/мин, а затем производится переход на номинальную скорость вращения 1000 об/мин.
ГЦНА-1391
26

## Slide 27: Система управления и защиты
Функции СУЗ
Аварийная и предупредительная защита реактора
Управление технологическими системами безопасности
Автоматическое регулирование мощности реактора
Ручное управление регулирующими стержнями реактора
Контроль положения регулирующих стержней реактора

## Slide 28: Система управления и защиты
Основные требования к СУЗ
Удовлетворение принципу единичного отказа
Защита от отказов по общей причине
Высокая надежность системы
Возможность проверки и восстановления при отказах
Обеспечение требований программы обеспечения качества при проектировании и производстве

## Slide 29: Система управления и защиты
Проектные основы
Принцип единичного отказа
Защита от отказов по общей причине (реализация принципа разнообразия)
Высокая надежность системы
Возможность проверки и восстановления при отказах
Обеспечение требований программы обеспечения качества при проектировании и производстве
Принцип однократного ввода информации (сокращение количества первичных преобразователей и линий связи)
Открытость системы (возможность расширения функций при эксплуатации за счет резерва входных и интерфейсных сигналов)

## Slide 30: Система управления и защиты
Особенности:
Два независимых комплекта АЗ, реализованных на базе программно-технических средств
Четыре канала УСБТ, реализованных на базе
программно-технических средств
Один комплект ПЗ, реализованный на базе программно-технических средств
Применение СГИУ и АРМ на базе программно-
технических средств
Использование функционального разнообразия

## Slide 31: Система управления и защиты

## Slide 32: Система контроля, управления и диагностики
Назначение СКУД
СКУД представляет собой децентрализованную систему, состоящую из систем, объединяемых общей задачей контроля и диагностирования РУ в процессе ее
функционально законченных
СКУД построена по принципу
систем,
эксплуатации. объединения выполняющих
свои функции в полном объеме и
объединенных информационными потоками.

## Slide 33: СКУД
Состав СКУД
В состав СКУД входят следующие системы:
- система внутриреакторного контроля (СВРК);
- системы диагностики
комплексного диагностирования
в составе: система
(СКД), система
контроля вибраций (СКВ), системы контроля течей (СКТ) теплоносителя первого контура (СКТ), система обнаружения свободных предметов (СОСП), система контроля остаточного ресурса (САКОР);
- система комплексного анализа (СКА).

## Slide 34: СКУД
Основные задачи СКУД
СКУД обеспечивает выполнение следующих основных задач:
контроль нейтронно-физических и теплогидравлических параметров и показателей состояния активной зоны реактора, теплогидравлических параметров первого и второго контуров в объеме, необходимом для определения средневзвешенной мощности реактора;
формирование и передачу в инициирующую часть СУЗ (АЗ, ПЗ) сигналов аварийной и предупредительной (ПЗ-1, ПЗ-2) защиты по внутриреакторным локальным параметрам (минимальный запас до кризиса теплообмена, максимальное линейное энерговыделение ТВЭЛ) в диапазоне мощности реактора от 20 до 110 % от номинальной;
- выдача энерговыделения при
советов работе
оператору для управления полем энергоблока в режимах с изменением
мощности по планируемому изменению нагрузки (диспетчерский график) в диапазоне от 100 до 20 % от номинальной мощности;

## Slide 35: СКУД
диагностирование в процессе эксплуатации основного технологического оборудования РУ в части контроля вибронагруженности и надежности крепления элементов оборудования РУ, обнаружения свободных и слабозакрепленных предметов в контуре циркуляции, контроля герметичности ГЦК и оценки остаточного ресурса;
контроль эксплуатационных пределов и пределов безопасной
эксплуатации в части измеряемых и расчетных параметров СКУД формирование сигналов об отклонении контролируемых параметров
значение пределам
и за
величины, соответствующей эксплуатационным пределам и безопасной эксплуатации, отображение этой информации на
мониторах ПТС СКУД и передачу данной информации (в том числе для отображения на БПУ) в СВБУ и на АРМ КЭ СУЗ/СКУД, с целью предотвращения развития аварии и исключения повреждения активной зоны и основного оборудования РУ;
- представление информации о текущем состоянии активной зоны и основного оборудования РУ на ПТС СКУД и передачу данной информации (в том числе для отображения на БПУ) в СВБУ и на АРМ КЭ СУЗ/СКУД, для информационной поддержки персонала;

## Slide 36: СКУД
контроль ВХР первого контура с выдачей рекомендаций персоналу (в том числе и в СВБУ) по оптимальному ведению ВХР;
контроль ограничений по нагрузке топлива в процессе выгорания активной зоны;
- представление (по запросу
эксплуатационного
информации для определения
персонала) эксплуатационным персоналом текущего
состояния активной зоны и основного оборудования РУ на основе комплексного анализа всей необходимой информации от систем, входящих в состав СКУД, и от СВБУ для выработки рекомендаций по ходу эксплуатации энергоблока;
информационная поддержка по оптимальной нагрузке твэл с учетом истории их выгорания на основе анализа термомеханических свойств твэл;
измерение и представление данных по реактивности, необходимых для контроля нейтронно-физических характеристик активной зоны реакторной установки при вводе блока в эксплуатацию, проведении ПНР, в процессе освоения мощности, а также при регламентных измерениях на МКУ после перегрузок топлива;

## Slide 37: СКУД
создание архива данных по истории эксплуатации активной зоны и основного технологического оборудования РУ (в объеме, контролируемом СКУД), для оптимизации и повышения качества профилактических осмотров, диагностики и ремонта остановленного оборудования на этапе перегрузки топлива;
обмен данными: от ВК СВРК, ВК СКД и ВК САКОР через СВБУ с системами АСУ ТП энергоблока для решения общеблочных задач и получения информации, необходимой для функционирования СКУД;
диагностирование собственных технических и программных средств СКУД.

## Slide 38: СКУД

## Slide 39: Системы безопасности
Обеспечение уровня безопасности не ниже требований к АЭС поколения «3»;
Построение систем безопасности преимущественно на активном принципе;
Снижение затрат на эксплуатацию (оптимизация обслуживания, контроля и ремонта).

## Slide 40: Системы безопасности
Раздельные четырехканальные системы высокого и низкого давления с резервированием каналов 4 х 100 % каждая
3
4
---
2
1
ГЕ ГЕ
ГЕ ГЕ
канал 1
канал 2
канал 3
канал 4
Системы аварийного впрыска высокого (САВ ВД) и низкого давления (САВ НД) предназначены для подачи раствора борной кислоты в систему теплоносителя реактора при авариях с потерей теплоносителя во всем спектре проектных течей вплоть до течи Ду850 (МПА).
Наименование параметра Значение
P Макс. напор САВ ВД, МПа 7,9 G Макс. подача САВ ВД, м3/ч 260 P Макс. напор САВ НД, МПа 2,5 G Макс. подача САВ НД, м3/ч 900 C Концентрация Н3ВО3 , г/кг 16
Активная часть САОЗ

## Slide 41: Системы безопасности
Пассивная часть САОЗ
Пассивная часть САОЗ (ГЕ‐1) состоит из четырех идентичных и полностью независимых один от другого каналов. Каждый канал пассивной части САОЗ включает в себя емкость САОЗ, арматуру и трубопроводы.
Пассивная часть системы аварийного охлаждения зоны (ГЕ‐1) предназначена для подачи в реактор раствора борной кислоты при давлении в первом контуре менее 5,9 МПа в проектных авариях с потерей теплоносителя до подключения низконапорных насосов САВ НД.
3
4
---
2
1
ГГЕЕ ГГЕЕ
ГГЕЕ ГГЕЕ
Наименование параметра |  | Значение
N | Количество на блок, шт. | 4
P | Ном. давление, МПа | 5,9
C | Концентрация Н3ВО3 , г/кг | 16
V | Объем емкости/раствора, м3 | 60 / 50

## Slide 42: Системы безопасности
3
4
---
2
1
ГЕ ГЕ
ГЕ ГЕ
канал 2
канал 3
канал 4
Четырехканальная система системы аварийного ввода бора (САВБ) резервированием каналов
4 х 50 %
На впрыск в компенсатор давления
канал 1
САВБ (система аварийного ввода бора)
САВБ предназначена для:
…впрыска раствора борной кислоты в КД при авариях с течью из первого контура во второй, для быстрого снижения давления в первом контуре;
… подачи в первый контур раствора борной кислоты для быстрого перевода реакторной установки в подкритическое состояние в режимах с отказом срабатывания аварийной защиты реактора (режимы ATWS)
Всасывающие трубопроводы насосов аварийного ввода бора подключены к двум бакам с концентрацией борной кислоты
40 г/кг объемом 150 м3 каждый. Для подачи борной кислоты от САВБ доступно не менее 80 м3 суммарно из двух баков.

## Slide 43: Системы безопасности
Система аварийной питательной воды предназначена для обеспечения питательной водой ПГ в условиях, когда подача питательной воды от штатной системы и вспомогательной системы невозможна
канал 1
канал 2
канал 3
канал 4
1
2
4
3
АПЭН (система аварийной питательной воды)
Четырехканальная система с резервированием
каналов 4 х 100 % с баками запаса аварийной питательной воды
Наименование параметра |  | Значение
G | Расход от одного АПЭН, т/ч | 150
T | Температура аварийной п.в,°С | 5 ‐ 40
N | Количество баков запаса, шт. | 2 + 2
V | Объем бака, м3 | 700
D | Возможность задания скорости расхолаживания БРУ‐А | +

## Slide 44: Системы безопасности
Система аварийного газоудаления является системой для управления запроектными авариями и предназначена для отвода парогазовой смеси, образующейся в первом контуре и накапливающейся под крышкой реактора, в коллекторах парогенераторов и в компенсаторе давления при авариях, сопровождающихся вскипанием теплоносителя и выделением газов из теплоносителя.
Система аварийного газоудаления (САГ)

## Slide 45: Уроки Фукусимы
58
Выполнен анализ устойчивости Тяньваньской АЭС к катастрофическим внешним воздействиям природного характера по типу аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.
Разработан концептуальный проект дополнительного оснащения блоков АЭС, предназначенного для ослабления последствий и управления авариями, связанными с повреждениями площадочной инфраструктуры.
Реализация мероприятий позволит обеспечить отвод остаточных тепловыделений от активной зоны и бассейна выдержки на несколько суток за счет запаса воды имеющейся на площадке, и более длительное время с учетом доставки дополнительных объемов воды

## Slide 46: Реакторная установка для АЭС-2006 В-491
59

## Slide 47
Реакторная установка В-491 тепловой мощностью 3212 МВт
КТИ не менее 0,92;
Обеспечение безопасности на уровне поколения 3+;
Максимальное расчетное землетрясение по системе MSK-64 –
до 7 баллов (0,12g);
Срок службы основного оборудования РУ - 60 лет.
47

## Slide 48: Реактор ВВЭР-1200
Основные конструктивные отличия реактора ВВЭР-1200 для АЭС-2006 (В-491) по
отношению к реактору ВВЭР-1000:
Внутренний диаметр корпуса увеличен на
100 мм;
Высота топливного столба увеличена на
200 мм;
Высота выгородки увеличена на 200 мм;
Удлиненный направляющий каркас для ОР СУЗ в блоке защитных труб
48

## Slide 49: Основное оборудование РУ
Корпус реактора
Параметр | Значение | 
 | ВВЭР-1200 | ВВЭР-1000
Длина , мм | 11185 | 11185
Диаметр внутренний, мм | 4250 | 4150
Толщина стенки в районе активной зоны, мм | 197,5 | 192,5
Масса, т | 330 | 320
49

## Slide 50: Основное оборудование РУ
1 2
4 9 3
3
4
5
12 12 12 12 12
6
Z40D2 Z49A2 Z49A2 Z40D2 Z49A2 Z49
7
Z49
12
3 2
12
24 2
6
8 2
8 9 10 11
1 — 3 4 2 12 3
6
17 2
12
6
22 4
13
Z40D2 Z40D2 Z49B6 Z49B6 Z49B6 Z49A2
12
20
14
3
15
Z49A2 Z49
12
16
25 3
6 1
12
10 1
17 18
Z49 Z49A2 Z49A2
— 4
2
12
— 4 14
19
2
20
Z49B6 Z49
6
5 2
21
Z49
22
Z49
16 1
—
23
3
6
26 3
24
Z49B6 Z49A2
12
15 4
25
Z49
—
26
1
6
19 1
27
Z49B6 Z49B6
11
6
— 1
28
4
23
Z49B6
6
— 4
Подпитка
42 ТВС
твэл
инструментальный канал направляющий канал твэг
Головка
Тепловыделяющие элементы
Хвостовик
Дистанционирующая решетка
№ТВС
год работы
Обозначение
Количество твэгов
Активная зона
50

## Slide 51: Основное оборудование РУ
51
Наименование характеристики | Значение | 
 | ВВЭР‐1000 | ВВЭР‐1200
Количество ТВС, загружаемых при перегрузке, шт: | 42 | 42
Масса UO2 в ТВС, кг | 494 | 533
Среднее обогащение топлива подпитки по 235U, массовый % | 4,26 | 4,79
Длительность топливной загрузки при работе на номинальной мощности, эфф. сут | 292,9 | 342,5
Выгорание выгружаемого топлива, МВт∙сут/кгU: ‐ среднее по всем ТВС ‐ максимальное по ТВС | 48,4 51,5 | 55,5 59,1
Максимальная в ходе работы топливной загрузки относительная мощность ТВС (Кq) | 1,31 | 1,37
Максимальная в ходе работы топливной загрузки относительная мощность твэла (Кr) | 1,46 | 1,52
Максимальная линейная мощность твэла (Ql), Вт/см | 288 | 299
Температура повторной критичности, °С | 190 | 91
Активная зона

## Slide 52: Основное оборудование РУ
52
Активная зона
Увеличение длины топливного столба с 3530 до 3730 мм
(l≈200мм) за счет:
‐ укорочения головки ТВС;
‐ укорочения хвостовика ТВС.
Увеличение загрузки топлива в твэле ТВС за счет увеличения длины топливного столба и изменения размеров топливной таблетки.

## Slide 53: Основное оборудование РУ
Параметр | ВВЭР‐ 1000 | ВВЭР‐1200
Парогенератор | ПГВ‐1000M | ПГВ‐1000МКП
Внутренний диаметр корпуса парогенератора, м | 4,0 | 4,2
Парогенератор
53

## Slide 54: Основное оборудование РУ
67
Парогенератор
Параметр | ПГВ-1000 МКП | ПГВ-1000М
Расчетное давление по второму контуру, МПа | 8,1 | 7,84
Паропроизводительность, т/ч | 1602 | 1470
Температура питательной воды | 225 | 220
Давление пара на выходе из коллектора ПГ, МПа | 7,0 | 6,27
Поверхность теплообмена, м2 | 6104,9 | 6036
Объем воды по второму контуру | 63 | 52
Количество трубок, шт | 10978 | 10978
Размер трубок, мм | 16 х 1,5 | 16 х 1,5
Компоновка трубного пучка | коридорная | шахматная
Внутренний диаметр корпуса парогенератора, м | 4,2 | 4
Расход непрерывной продувки, т/ч | 20 | 15

## Slide 55: Основное оборудование РУ
68
Парогенератор
увеличен запас воды по второму контуру с 52 до 63 т;
применена разреженная коридорная компоновка труб в теплообменном пучке;
увеличена интенсивность и повышен расход непрерывной и периодической продувки;
введены смывные устройства (разъемные штуцера на нижней образующей корпуса и переходных кольцах коллекторов теплоносителя) для удаления шлама с нижних рядов теплообменных труб и корпуса ПГ в период ППР;
увеличена скорость циркуляции в трубном пучке;
снижена возможность забивания межтрубного пространства отслоившимся шламом;
облегчен доступ в межтрубное пространство для инспекции;
увеличен запас воды в парогенераторе;
увеличено пространство под трубным пучком для облегчения удаления шлама;
улучшено напряженное состояние коллектора теплоносителя.

## Slide 56: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
56

## Slide 57: СКУД
В состав СКУД входят следующие системы:
- система внутриреакторного контроля (СВРК);
57
- системы диагностики
комплексного диагностирования
в составе: система
(СКД), система
контроля вибраций (СКВ), системы контроля течей (СКТ) теплоносителя первого контура (СКТ), система обнаружения свободных предметов (СОСП), система контроля остаточного ресурса (САКОР);
- система комплексного анализа (СКА).

## Slide 58: Системы безопасности
Раздельные четырехканальные системы высокого и низкого давления с резервированием каналов 4 х 100 % каждая
3
4
---
2
1
ГЕ ГЕ
ГЕ ГЕ
канал 1
канал 2
канал 3
канал 4
Системы аварийного впрыска высокого (САВ ВД) и низкого давления (САВ НД) предназначены для подачи раствора борной кислоты в систему теплоносителя реактора при авариях с потерей теплоносителя во всем спектре проектных течей вплоть до течи Ду850 (МПА).
Наименование параметра Значение
P Макс. напор САВ ВД, МПа 7,9 G Макс. подача САВ ВД, м3/ч 260 P Макс. напор САВ НД, МПа 2,5 G Макс. подача САВ НД, м3/ч 900 C Концентрация Н3ВО3 , г/кг 16
Активная часть САОЗ
58

## Slide 59: Системы безопасности
Пассивная часть САОЗ
Пассивная часть САОЗ (ГЕ‐1) состоит из четырех идентичных и полностью независимых один от другого каналов. Каждый канал пассивной части САОЗ включает в себя емкость САОЗ, арматуру и трубопроводы.
Пассивная часть системы аварийного охлаждения зоны (ГЕ‐1) предназначена для подачи в реактор раствора борной кислоты при давлении в первом контуре менее 5,9 МПа в проектных авариях с потерей теплоносителя до подключения низконапорных насосов САВ НД.
3
4
---
2
1
ГГЕЕ ГГЕЕ
ГГЕЕ ГГЕЕ
59
Наименование параметра |  | Значение
N | Количество на блок, шт. | 4
P | Ном. давление, МПа | 5,9
C | Концентрация Н3ВО3 , г/кг | 16
V | Объем емкости/раствора, м3 | 60 / 50

## Slide 60: Системы безопасности
3
4
---
2
1
ГЕ ГЕ
ГЕ ГЕ
канал 2
60
канал 3
канал 4
Четырехканальная система системы аварийного ввода бора (САВБ) резервированием каналов
4 х 50 %
На впрыск в компенсатор давления
канал 1
САВБ (система аварийного ввода бора)
САВБ предназначена для:
…впрыска раствора борной кислоты в КД при авариях с течью из первого контура во второй, для быстрого снижения давления в первом контуре;
… подачи в первый контур раствора борной кислоты для быстрого перевода реакторной установки в подкритическое состояние в режимах с отказом срабатывания аварийной защиты реактора (режимы ATWS)
Всасывающие трубопроводы насосов аварийного ввода бора подключены к двум бакам с концентрацией борной кислоты
40 г/кг объемом 150 м3 каждый. Для подачи борной кислоты от САВБ доступно не менее 80 м3 суммарно из двух баков.

## Slide 61: Системы безопасности
Система аварийной питательной воды предназначена для обеспечения питательной водой ПГ в условиях, когда подача питательной воды от штатной системы и вспомогательной системы невозможна
канал 1
канал 2
канал 3
канал 4
1
2
4
3
61
АПЭН (система аварийной питательной воды)
Четырехканальная система с резервированием
каналов 4 х 100 % с баками запаса аварийной питательной воды
Наименование параметра |  | Значение
G | Расход от одного АПЭН, т/ч | 150
T | Температура аварийной п.в,°С | 5 ‐ 40
N | Количество баков запаса, шт. | 2 + 1
V | Объем бака, м3 | 700
D | Возможность задания скорости расхолаживания БРУ‐А | +

## Slide 62: Системы безопасности
Пассивная четырехканальная система с резервиро‐ ванием каналов с 18‐ю охлаждаемыми водой теплообменниками в каждом канале
Система пассивного отвода тепла от парогенераторов (СПОТ ПГ) предназначена для отвода остаточного тепла активной зоны конечному поглотителю через второй контур при запроектных авариях
канал 1
канал 2
канал 3
канал 4
1
2
4
3
СПОТ (система пассивного отвода тепла)
62
Наименование параметра
Значение
Мощность системы, МВт
200*
Число теплообменников в каждом канале, шт
18*
Объём баков запаса охлаждающей воды (общий объём), м3
4 х 540*

## Slide 63: Системы безопасности
Система аварийного газоудаления является системой для управления запроектными авариями и предназначена для отвода парогазовой смеси, образующейся в первом контуре и накапливающейся под крышкой реактора, в коллекторах парогенераторов и в компенсаторе давления при авариях, сопровождающихся вскипанием теплоносителя и выделением газов из теплоносителя.
63
Система аварийного газоудаления (САГ)

## Slide 64: Уроки Фукусимы
64
Выполнен анализ устойчивости Ленинградской АЭС-2 к катастрофическим внешним воздействиям природного характера по типу аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.
Анализ показал, что в течение 72 часов в аварии blackout не происходит плавление топлива в реакторе за счет проектно-конструкторских решений , заложенных в проект.
Дополнительно предлагается реализация мероприятий, направленных на повышение устойчивости АЭС к экстремальным внешним воздействиям (подача борного раствора в реактор и бассейн выдержки, воды в баки СПОТ ПГ).